| СОГЛАСОВАНО Глава Колыбельского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области __________________________Т.А. Горбачёва | УТВЕРЖДАЮ Директор МКУК «Колыбельский КДЦ» _______________________ О.В. Попов печать |
| --- | --- |

Актуализированная схема теплоснабжения                               Локтёнского Дома культуры, МКУК «Колыбельский КДЦ»        на период до 2027 года

(утверждена приказом директора

МКУК «Колыбельский КДЦ» от  09.02.2018 № 12)

С. Локтёнок

2018 год

Глава 1. Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение Локтёнского Дома культуры представлено 1-й котельной.

Краткая информация по котельной:

Котельная Локтёнского Дома культуры построена в 1976 году. Установленная мощность – 0,086 Гкал/час. Подключенная нагрузка – 0,06 Гкал/час. Теплосеть имеют общую протяженность 8 м. В котельной установлен и функционирует в настоящее время котёл КВр-0,1КБ в водогрейном режиме мощностью 0,06 Мвт. Котельная работает в круглосуточном режиме, обслуживает Дом культуры. В 2013 году на котельной проведён капитальный ремонт: установлен новый котёл, а также насосное оборудование и электрооборудование.

Тепловая сеть представлена стальными трубами и выполнена в подземном исполнении Отпуск тепловой энергии на отопление от котельной осуществляется по температурному графику 60/55 °С. Распределительный трубопровод представлен в 2-х трубном исполнении. Диаметр трубопровода теплосетей 50 мм. Общие протяжённости теплосети – 9м. Трубопровод тепловой сети изношен на 30 %, ремонта и замены не требует.

Распределение трубопроводов тепловых сетей по срокам ввода в эксплуатацию представлено в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Назначение тру-бопроводов | Год ввода в эксплуата-цию | Уровень износа тепло-вых сетей, % | Процент новых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Локтёнского Дома культуры | 1976 | 30 | 0% |

Данные по аварийности на тепловых сетях и фактические температурные данные за период 2016 - 2017 гг. приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Наименование адрес | Стати-стика аварий на тепловых сетях в среднем за период | Фактически (температура сетевой воды в подающем тру-бопроводе, оС в пик морозов) факт в среднем | Предельная возможность котельной (температура сетевой воды в подающем трубопроводе, оС в пик морозов) | Разбор воды из системы отопления (подпитка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Локтёнского Дома культуры | 0 | 70 | 95 | минимальный |

На рисунке  представлено расположение областей обслуживания котельной Локтёнского Дома культуры.

ПЛАН-СХЕМА

Локтёнского Дома культуры  с  привязкой  к местности и  с  указанием  расположения  инженерно-технических  средств,  находящихся  на территории объекта.

Локтёнский Дом культуры

Котельная Локтёнского Дома культуры

Котельная Локтёнского Дома культуры

Вид топлива, потребляемого котельной Локтёнского Дома культуры: основное, резервное - уголь, зольность угля - 25%.

В таблице 2 Обслуживаемое здание, расчетные тепловые нагрузки и характеристика систем теплоснабжения котельной Локтёнского Дома культуры.

| Обслуживаемое здание, расчетные тепловые нагрузки и характеристика систем теплоснабжения котельной Локтёнского ДК | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопле-ние, Гкал/ч | Температура сетевой во-ды в под. тр-де, °C | Температура сетевой во-ды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Располагаемый напор на вводе потребителя, м | Время про-хождения воды от ис-точника, мин | Путь, прой-денный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локтёнский ДК | С. Локтёнок Ул. Центральная, 12 | Локтёнский ДК | 0,086 | 60,0 | 55,0 | 0, 02 | 24,0 | 6,49 | 17,7 | 572,6 |

Глава 2. Источники тепловой энергии

В таблице 8 приведены установленная и располагаемая тепловая мощности котельных, часовой отпуск тепла.

Таблица 10 Установленная и располагаемая тепловая мощности котельной.

| Наименование котель-ной | Суммарная присоеди-нённая нагрузка, Гкал/час | Тепловая производи-тельность, Гкал/час | Загрузка котельной, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Локтёнского Дома культуры | 0,06 | 0,086 | 69,8% |

Таблица 11 Удельные расходы тепла на собственные нужды.

| Наименование котельной | Объём (куб. м) | Собственные нужды 3,5% по нормативу (учёта нет), Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная Локтёнского Дома культуры | 97,4 | 0,008 |

Таблица 12 Данные о котлоагрегатах.

| Котельная Локтёнского Дома культуры | Тип (водогр./пар.) | Марка, заводской номер. | Тепловая мощность кот-ла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | Водогрейный | КВр-0,1КБ | 0,086 | 2013 |

На котельной Локтёнского Дома культуры используется водоподготовка не используется.

Таблица 13 Дополнительное оборудование в котельной.

| Котельная Локтёнского Дома культуры |  | Тип оборудования | Марка, заводской номер. | Основные технические характе-ристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Двигатель асинхронный с насосом | АИР 100S2 3334861 (2шт) | 2,4кВт/ч 2500 об/мин |
|  |  | Дымосос | ДН-3,5 (1 шт.) | расход – 1135м3/час; давление – 1050 Па; двигатель 1,1 кВт, 1500 об/мин |
|  | Дымовая труба |  | Материал – сталь; h=6 м; d = 400 мм |  |

Сведения о наличии и количестве, сроках проведения технического обследования, экс-пертизы промышленной безопасности по подведомственному Ростехнадзору оборудовании не представлены. Информации о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.

Глава 3. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

Фактические технико-экономические показатели по котельной Локтёнского Дома культуры за 2017 г.

Таблица 2 Технико-экономические показатели по котельной.

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | Производство и передача тепловой энергии |
| Выручка (тыс. рублей) | 0,0 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, тыс. руб. | 0,0 |
| Наименование показателя | Показатель |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), тыс. руб. | 0,0 |
| расходы на топливо с учетом доставки всего, тыс. рублей | 79,368 |
| расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, тыс. руб. | 46,852 |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе, тыс. руб. | 2,07 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, тыс. руб. | Расчёты производит МКУ «Центр» |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе, тыс. руб. | 7,02 |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, тыс. руб. | 3,5 |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, тыс. руб. | 0,0 |
| Чистая прибыль (тыс. руб.), в том числе: | 0,0 |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения, тыс. руб. | 0,0 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,086 |
| Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,06 |
| Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, % | 0,02 |
| Количество теплоэлектростанций, штук | 0 |
| Количество тепловых станций и котельных, штук | 1 |
| Количество тепловых пунктов, штук | 0 |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала, человек | 2 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпущенной полезной тепловой энергии в сеть, кг н. т./Гкал; | 0,32 |
| Удельный расход электрической энергии на единицу отпущенной полезной тепловой энергии в сеть, кВт*ч/Гкал | 0,23 |
| Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, куб. м/Гкал | 0,0035 |

Таблица 1 Расход топлива (угля) по котельным.

| Наименование котельной | Всего полезный отпуск 2017 год, Гкал | Нормативная выработка по расходу угля (323 кг/Гкал), Гкал | Стоимость угля (1 тонны), тыс. руб. | Расход угля, т | Всего затрат на уголь, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Локтёнского ДК | 92,6 |  | 2,258 | 30 | 69 |

Таблица 15 Расход теплоносителя.

| Наименование котельной | Расход энергоносителя (вода), м. куб час |
| --- | --- |
| Котельная Локтёнского ДК | 0,003 |

Таблица14 Баланс тепловой мощности.

| Наименование котельной | УТМ, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловые поте-ри, Гкал/ч (11,08%) | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв/ дефи-цит РТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Локтёнского ДК |  | 0,008 | 0,002 | 0,06 | 0,02 |

Таблица 11 Удельные расходы тепла на собственные нужды.

| Наименование котельной | Объём (куб. м) | Собственные нужды 3,5% по нормативу (учёта нет), Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная Локтёнского ДК | 97,4 | 0,008 |