БЮЛЛЕТЕНЬ

Органов  местного самоуправления  Колыбельского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области

14.03.2019 г                                                                                                    №6

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЫБЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  13.03.2019 года                      с. Колыбелька                                         № 19

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения МО Колыбельское Краснозерского района Новосибирской области на период до 2023 года.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года   № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013года.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Утвердить  актуализированную схему водоснабжения МО Колыбельское Краснозерского района Новосибирской области на период до 2023 года(приложение).

2.	Опубликовать размещение схемы водоснабжения МО Колыбельское Краснозерского района Новосибирской области на период до 2023 года на официальном  сайте администрации   Колыбельского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области и в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления Колыбельского сельсовета Кроаснозерского района Новосибирской области»

Глава  Колыбельского  сельсовета

Краснозерского района

Новосибирской области                                                          Т.А.Горбачёва

Л.М.Щербакова

61-343

УТВЕРЖДАЮ:

Глава  Колыбельского сельсовета

Краснозерского района Новосибирской области  Т.А.Горбачёва

Актуализированная схема водоснабжения

МО КОЛЫБЕЛЬСКОЕ

Краснозерского района

Новосибирской области на период до 2023 года

(утверждена постановлением администрации

Колыбельского сельсовета Краснозерского района

Новосибирской области от 13.03.2019 № 19)

Состав проекта

I.   Пояснительная записка

II.  Графические материалы

III. Станции водоподготовки

1.	Схема водоснабжения

с. Колыбелька                                                                                  1:5000

Содержание

Часть I          Существующее положение	4

Часть II        Проектные предложения	8

Глава 1.    Общие решения по схеме водоснабжения	6

Глава 2. Расчет водопотребления	9

2.1 Расход воды на пожаротушение	10

2.2 Свободные напоры	10

2.3 Расчет неприкосновенного запаса воды	10

2.4 Зоны санитарной охраны	11

Часть III        Внесение изменений	16

ЧАСТЬ  I.   СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В настоящее время в селе Колыбельское действует совмещенная система водоснабжения хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопроводов низкого давления. Источником водоснабжения служат подземные воды из артезианских скважин. Часть жителей индивидуальной застройки пользуются водой из  водозаборных колонок.

Система водоснабжения с. Колыбельское   состоит из 5-ти артезианских  скважин,с общим водоотбором 111,6 м3 , водопроводной сети кольцевой и тупиковой протяженностью 8,007 км, диаметр труб от 100- 112мм  и 15 водоразборных колонок, модульной станции водоподготовки.

Строительство водопровода проводилось в 1975 году, поэтому практически вся протяженность сетей ветхая.

1-ая скважина глубиной 97 метров находится на пересечении улиц Молодежной и Весенней, пробурена в 1981 году,подает воду через  чистотник.

2-ая скважина глубиной  289 метров находится на ул.Заводская пробурена в 1975 году,подает воду через башню. 3-я и  4-я скважины глубиной по 289 метров находятся на ул.Новая,пробурены в 1975 году,скважины подают воду через одну башню,блочно- модульная станция водоподготовки «АКВАФЛОУ БМ 1/PPFFRoPO-1» производительностью 1м3/час расположена по улице  Заводская  7а.

Система водоснабжения   с.Локтенок включает в себя 1 водозаборную скважину 1987 года бурения и ввода в эксплуатацию,глубиной 280 метров и водопроводную сеть кольцевую и тупиковую протяженностью 5,528 км диаметр  чугунных и полиэтиленпропиленовых труб 100мм  с 22.11.2018года  скважина  не работает,в настоящее время решается вопрос  по  бурению   новой  скважины и  строительству    блочно-модульной станция водоподготовки «АКВАФЛОУ БМ 1/PPFFRoPO-1» .

Технические характеристики водопроводной сети МО Колыбельское приведены в таблице № 2.

Существующая схема подачи воды следующая: вода из скважин насосами I-го подъёма подаётся в разводящую сеть.

Пропускной  способности трубопроводов недостаточно. В связи с  длительной эксплуатацией фактический диаметр труб сократился (трубы забиты осадком и илом).

Характеристика существующих скважин.

Таблица №1

№

п/п	Наименование населенного пункта, номер скважины	Год бурения скважины	Глубина скважины, (м.)	Производительность, м³/час	Установлен насос, марка	Эксплуатирующая организация

1	с. Колыбелька ул.Молодежная №13852

1981	97	10м3/час

Башня 20м3	ЭЦВ-6-10-80	МУП ЖКХ «Колыбельское»

1

2	с. Колыбелька ул.Заводская         инв. Номер:13:01807

1975	289	10 м³час

Башня 20м3	ЭЦВ -6-16-75	МУП ЖКХ «Колыбельское»

3	с. Колыбелька ул.Новая №3938

1975	289	10 м³/час

Башня       20 м3	ЭЦВ-6-10-80	МУП ЖКХ «Колыбельское»

4	с. Колыбелька ул.Новая №13849

1975	289	10 м³/час

Башня       20 м3	ЭЦВ-6-10-80	МУП ЖКХ «Колыбельское»

3

5	с.Локтенок ул.Лесная	1987	289	10 м³/час

Башня 30м/3

ЭЦВ-6-10-80	МУП ЖКХ «Колыбельское»

ет  муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Колыбельское» .Данное  предприятие относится к организациям коммунального  комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства.Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке «Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению  потребителей.

Для обеспечения качественного и бесперебойного обеспечения потребителей услугами водоснабжения необходима срочная модернизация системы водоснабжения.

Количество потребителей пользующихся от системы водоснабжения ООО«Лада» в с. Веселовское:

1.	МКОУ  Колыбельская  СОШ -  191 чел.

2.	МКДОУ  Колыбельский  д/с –  63  чел.

3.	ФАП – 2 чел.

4.	МКУК Колыбельский  КДЦ  -8  чел.

5.	Контора ЗАО «Колыбельское» -11чел

6.	Администрация  Колыбельского  сельсовета – 10 чел.

7.	Филиал Сбербанка – 1 чел.

8.	ФГУП «Почта России» - 3 чел.

9.	 МУП ЖКХ      -        2 чел.

10.	Магазин        –    15   чел.

11.	Население –  1108  чел.

12.	Двухэтажные 8-ми квартирные дома-3дома-53чел.

13.	Двухэтажный 16-ти квартирный дом – 1дом-46чел.

Количество потребителей пользующихся от системы водоснабжения в с.Локтенок::

14.	 Локтенская СОШ   –   62 чел.

15.	  Локтенский  Детский сад –  18 чел.

16.	ФАП –  1 чел.

17.	Локтенский сельский  клуб – 3 чел.

18.	Библиотека –  1 чел.

19.	Магазин Краснозерского РАЙПО –  3 чел.

20.	Магазин «Русь» - 2 чел.

21.	Население – 419 чел.

Пожарные гидранты в количестве  4 находятся в с. Колыбельское по следующим адресам:

	ул. Заводская(башня)

	ул. Молодежная (башня)

	ул. Новая (башня)

	ул. Центральная 2б(котельная МУП ЖКХ «Колыбельское»

Пожарные гидранты находятся в с.Локтенок  по адресам:

	ул.Трудовая-9,38

	ул. Лесная - 10

	ул. Садовая – 4

	ул.Центральная – 1,21

	ул.Партизанская  - 10

Технические характеристики водопроводной сети с.Колыбелька

Таблица №2

Адрес места расположения	Год строительства	Протяженность сетей, метров	Материал труб	Диаметр труб, мм	Количество потребителей	Количество скважин	Марка насосов	Количество башен	Количество водоразборных колонок	Количество колодцев	гидранты	Необходимость в реконструкции	Необходимость в строительстве

В  селе Колыбелька:	1955,1975	8007 м.водопроводная сеть  централизованная, кольцевая и тупиковая	Чугун,

сталь, поли-этилен	50-112	1283

4	ЭЦВ 6-10-80	2	15	0	4		Износ сетей-75%,разработана и утверждена  программа по замене  сетей в 2019г.-3500м(по программе «Чистая вода»

В с.Локтенок	1955,1975	5528м, водопроводная сеть  централизованная, кольцевая и тупиковая	Чугун,

сталь, поли-этилен	50-112	493	1	ЭЦВ 6-10-80	1	20	0	5		Износ сетей-75%,-80%,требуется замена 2700м

ЧАСТЬ  II.   ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Общие решения по схеме водоснабжения

Проектом принято обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории с.Колыбелька и с.Локтенок

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды Западно-Сибирского артезианского бассейна палеотеновых и неогеновых отложений.

Для водоснабжения МО Колыбельского  проектом предлагается:

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения, для обеспечения централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории с. Колыбелька,с.Локтенок, а так же для повышения надежности работы сети (закольцовка);

- реконструкция изношенных существующих сооружений и сетей водоснабжения, в том числе с целью увеличения пропускной способности трубопроводов до проектной (см. таблицу №2);

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- разведка и бурение новых скважин для обеспечения поставки треюуемого объема воды потребителям и для соблюдения  требований СНиП 2.04.02-84*(п.5.13) по резервированию водозаборных скважин,а также взамен затампонированным;

- при несоответствии качества добываемой воды требованиям Сан ПиН 2,1,4,+1074-01,предусматривается строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах,либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории, попадающей во второй пояс зоны санитарной охраны скважин (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- установка приборов учета воды;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

На первую очередь предусматривается:

- для улучшения качества подаваемой воды планируется замена чугунных и стальных трубопроводов системы водоснабжения на полиэтиленовые. Так же в сети предусматривается устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов, для размещения пожарных гидрантов и отключающей арматуры.

- установка на всех скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах;

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водотоков, для возможности подъезда пожарных машин.

Система подачи воды– централизованная, насосная.

Вода из скважин (водозабора) насосами I подъема подается на очистные сооружения/фильтры (при необходимости), оттуда в резервуары чистой воды, далее насосами II подъема в водонапорную башню и сеть села.

Резервуары чистой воды и бак водонапорной башни служит для хранения неприкосновенного запаса воды.

Окончательные решения о расположении очистных сооружений (ВОС), количестве и объёме водонапорных башен (ВБ) и резервуаров чистой воды (РЧВ), трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Глава 2. Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Нормы водопотребления:

-  170 л/сутки на человека: в коттеджной и индивидуальной застройке.

Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности 1.2.

Расхода воды на полив территории, наружный пожар приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 90 л/сут. на человека.

Расходы воды на блочно-модульную станцию водоподготовки «АКВАФЛОУ БМ 1/PPFFRoPO-1» производительностью 1м3/час, до 16 м3/сутки

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях.

2.1 Расходы воды на пожаротушение

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопро¬вод  низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновре¬менных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 [табл. 5 и табл. 6.] и СП 8.13130.2009 [табл. 1].

Расчетное число одновременных пожаров принимается равным 1 шт., расчетный расход воды для тушения одного наружного пожара - 10 л/с, расчетный расход воды для тушения внутреннего пожара в 1 струю- 2,5 л/с.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим сум¬марный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавли¬ваемых гидрантов.

Пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

2.2 Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров.

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуем ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

2.3 Расчет неприкосновенного запаса воды

Запас воды в селе на случай ЧС рассчитывается из нормы 10 л/человека в сутки на 3 суток водопотребления, т.е. на  1400  жителей  требуется запас воды  1400 х10х3/1000= 42,0 м3.

Пожарный запас (СП 8.13130.2009 табл. №1 - 1 пожара по 10л/сек) составит 135 м3. Аварийный запас – 225 м3/сут.

Необходимый объем неприкосновенного  запаса воды в резервуаре – 240,0 м3.

Предлагается строительство при каждом водозаборном узле резервуаров чистой воды в количестве 2*30 м3, общий объём резервуаров составит 240,0 м3.

2.4 Зоны санитарной охраны

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

Согласно СНиП 2.04.02-84* границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, намеченных к включению в зоны и полосы, а также соответствующих гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения должны быть определены: границы поясов зоны источника водоснабжения, зоны и полосы водопроводных сооружений и полосы водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон (объекты строительства, снос строений, благоустройство и т.п.) и описание санитарного режима в зонах и полосах.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

Санитарные мероприятия по первому поясу ЗСО:

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу ЗСО:

1)	Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2)	Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В связи с отсутствием разработанных, проектов зон санитарной охраны источника водоснабжения, на территории сельсовета на данной стадии проектирования представлены ориентировочные расчеты зон санитарной охраны. При дальнейшем проектировании необходима разработка проекта зон санитарной охраны с утверждением его в органах исполнительной власти РФ и корректировкой границ и режима этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета.

Ориентировочный расчет зон санитарной охраны выполняется по методике, приведенной в пособии к СНиП 2.04.02-84, «Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников ХПВ» (ВНИИ ВОДГЕО).

Ориентировочные зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Таблица №1

Наименование муниципальных образований	Граница первого пояса, м	Граница второго пояса, м	Граница третьего пояса, м

1	2	3	4

с. Колыбелька	30	90	635

С.Локтенок	30	59	420

Таблица №3

Суммарное водопотребление МО Колыбельское

Наименование	Численность населения	Средний суточный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, м3/сут

Средний суточный расход воды с учётом промышленных нужд, м3/сут	Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут	Поливочный расход воды, м3/сут	Итоговый максимальный суточный расход воды, м3/сут

1	2	3	4	5	6	7

с. Колыбелька	1400	238,0	71,40	135,0	126,0	632,28

С.Локтенок	550	93,50	28,05	81,0	49.50	276,36

С учётом собственных нужд станций водоподготовки и непредвиденных расходов, итоговая проектная мощность водозаборных сооружений с. Колыбелька составляет 700 м3/сут., в  с.Локтенок  составляет 300 м3/сут

ЧАСТЬ  III.  Станции водоподготовки

Станция водоподготовки  «АКВАФЛОУ БМ 1/РРFFRoPo-1», производительностью 1м3/час смонтирована в модульном здании полной заводской готовности  с размерами 2,45*6,0х2,9. Здание одноэтажное из металлических конструкций  с теплоизоляцией ограждающих конструкций. В качестве источника водоснабжения используется существующий водопровод отходящий от водопроводной башни присоединяющийся к станции водоподготовки. Место расположение объекта -  Новосибирская область , Краснозерский район, с. Колыбелька, ул.Заводская  7а, сдан в эксплуатацию  в ноябре 2017 года

Соучредители: Администрация Колыбельского сельсовета

Совет депутатов Колыбельского сельсовета

Компьютерная верстка

Тираж 30 экземпляров

Время подписания по графику в 17. 00 часов

Адрес редакции: 632912,с. Колыбелька, Краснозерский район, Новосибирская область, ул. Центральная 7

Редакционный Совет – 61-343